## Mika Ervasti
Ohessa putkelle laskettuja painehäviöitä (laskettu vedelle) ja virtausnopeus:
Ulkohalk | Sisähalk |  |  |  |  | Painehäviö/100m (vedellä)
OD | ID | Seinämä | PN | SDR | SN | bar | m/s
180 | 147.2 | 16.4 | 16 | 11 | 64
180 | 158.6 | 10.7 | 10 | 17 | 16
180 | 162.8 | 8.6 | 8 | 21 | 8
180 | 166.2 | 6.9 | 6.4 | 26 | 4
160 | 130.8 | 14.6 | 16 | 11 | 64 | 0.0727 | 1.03
160 | 141 | 9.5 | 10 | 17 | 16 | 0.0503 | 0.888
160 | 144.6 | 7.7 | 8 | 21 | 8 | 0.0445 | 0.845
160 | 147.6 | 6.2 | 6.4 | 26 | 4 | 0.0403 | 0.811
140 | 114.6 | 12.7 | 16 | 11 | 64 | 0.14 | 1.35
140 | 123.4 | 8.3 | 10 | 17 | 16 | 0.0965 | 1.16
140 | 126.6 | 6.7 | 8 | 21 | 8 | 0.0853 | 1.1
140 | 129.2 | 5.4 | 6.4 | 26 | 4 | 0.0744 | 1.06
125 | 102.2 | 11.4 | 16 | 11 | 64 | 0.244 | 1.69
125 | 110.2 | 7.4 | 10 | 17 | 16 | 0.168 | 1.45
125 | 113 | 6 | 8 | 21 | 8 | 0.149 | 1.38
125 | 115.4 | 4.8 | 6.4 | 26 | 4 | 1.35 | 1.33

## parametrejä
Parameter |  | Maapeite |  | Kallioperä
|  | Hienorakeinen | Karkearakeinen | Savikivi | Graniitti
T_air (1930-1980) [degC] | 2.4
Initial bedrock temperature [degC] | 4.634
Geothermal gradient [degC/m] |  | n/a | n/a | 0.025561 | 0.013
Thermal conductivity of bedrock [W/(m·K)] |  |  |  | 1.86 | 3.2
Geothermal heat flux [W/m^2] |  |  |  | 0.047544 | 0.0416
Specific heat capacity of bedrock [J/(kg·K)] | -
Density of bedrock [kg/m^3] | -
Volumetric heat capacity of bedrock [MJ/m^3*K] |  |  |  | 2.3 | 2.4
Thermal conductivity of soil [W/(m·K)] (vedellä kyllästyneet arvot) |  | 1.7 | 2.4
Volumetric heat capacity of soil [MJ/m^3*K] |  | 2.4 | 2.4
Specific heat capacity of circulation fluid [J/(kg·K)] | 4184
Density of circulation fluid [kg/m^3] | 1000
Thermal conductivity of pipe [W/(m·K)] , PEH High Density | 0.42 / 0.50
Specific heat capacity of pipe [J/(kg·K)] | 1926
Density of pipe [kg/m^3] | 950
Borehole depth [m] | 300 / 600 / 1000 / 2000
Injection fluid temperature [degC] | n/a
Flow rate [l/s] | 0.6 / 5 - 10
Simulation period [a] | 1 - 100
Borehole diameter [mm] | ´115-140* / keskisyvät??
Pipe diameter [mm] | 40 / 50 / keskisyvät??
Pipe thickness [mm] | 2.4 / 4.6? / 10-12?
Thickness of soil (m) | 10 - 120
Thickness of claystone (m) | 50 - 1000
Model radius [m]
Model height [m]

## skenaariot
Thickness of soil (m) | Thickness of claystone (m) | BH = 300 m | BH = 600 m | BH = 1000 m | BH = 2000 m
20 | 50
40 | 100
60 | 200 |  | Erilaiset maapeite-paksuus, savikivi-paksuus -skenaariot
80 | 400
100 | 600 |  | 1) Teoreettinen potentiaali ilman kaivon sisusta tasaisella jakaumalla
120 | 800 |  | 2) Teknis-taloudellinen potentiaali huomioiden BHE, poraus, putkitus, takaisinmaksuaika,…
* hieno- ja karkearakeinen | 1000
k_hienorak. = 1.7 W/(m*K) | k_savikivi = 1.86 W/(m*K)
k_karkearak. = 2.4 W/(m*K)

## httk
50401-10506 | 1 | Kirkkosaaren geoterminen energia | STYÖ | Martinkauppi Annu | 5040300311 | Rahkola Silja | L-K-N-N-R-N-N-N | GTK/38/03.01/2020
Osavaihe 1 |  | 15000 | 157.8947 | h = 1 htkk
Osavaihe 2 |  | 55000 | 578.9474 | h
- GFR |  | 25000
- ERR |  | 30000 | 315.7895 | h =2 htkk
Osavaihe 1 + osavaihe 2, vain ERR
15000
30000 |  | 45000 | 473.6842 | h = 3 htkk | htkk
Nimi |  | Suunnitelma (htkk) | Suunnitelma (d) | Suunnitelma (h) | Toteutunut (h) | Erotus (h)
Huusko Asmo |  | 0.4 | 8.4 | 63.1579
Korhonen Kimmo |  | 0.7 | 14.7 | 110.5263
Leppäharju Nina |  | 0.1 | 2.1 | 15.7895
Martinkauppi Annu |  | 0.9 | 18.9 | 142.1053
Piipponen Kaiu |  | 0.9 | 18.9 | 142.1053
|  | 3 | 63 | 473.6842

## työvaiheet
Osavaihe 1:
a) Reunaehtojen kokoaminen olemassa olevia tietoja hyödyntäen
b) Lämpökaivomallinnus: yksittäinen kaivo (matala, keskisyvä), eri skenaariot
• keskisyvässä huomioidaan avoin systeemi (koaksiaali, vesi) ja suljettu systeemi (suljettu koaksiaali/u-putki, etanoli)
• kollektorien speksit täsmentyvät (rauta, muovi)
• kuinka paljon energiaa/tehoja yksittäinen kaivo antaa?
• kuinka paljon keskisyvä kaivo saisi maksaa, että kannattava?
d) Geotermisen energian vaihtoehtojen vertailu Muhos-muodostuman alueella
Osavaihe 2:
a) Geofysikaaliset mittaukset (seisminen taittumis- ja heijastusluotaus + AMT-luotaukset) GFR
b) Laskenta perustuu osavaiheessa 1 tuotettuun lämpökaivomalliin, jota tarkennetaan Kirkkosaaren paikkakohtaisilla parametreilla
c) Täsmennetään Kirkkosaaren geotermisen energian ja sen vaihtoehtojen kannattavuutta
d) Mikä on optimaalisin ratkaisu keskitetylle aluelämmölle Kirkkosaaressa?
Loppuraportti
ERR-yksikön osalta osavaihe 1 ja osavaihe 2 kulkevat käsi kädessä ja molempia vaiheita työstetään vuoden 2020 loppuun mennessä.